附件2：           UPS不间断电源参数

| 序号 | 货物名称 | 预计数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≧100KVA 三进三出 模块机 | 需求：≧100KVA停电延时0.5小时电池组： 1）100KVA×1000÷480VDC×0.5H=104AH （约等于100AH） 2）100KVA停电延时0.5小时预计12V100AH*40节*1组=40节 |
| 1.1 | UPS主机柜 | 1台 |
| 1.2 | UPS功率模块 | 2个 |
| 1.3 | 蓄电池 | 40节 |
| 1.4 | 电池柜 | 2套 |
| 1.5 | 电池连接线及直流开关 | 1套 |

- 一、UPS设备技术参数

- ▲1. 模块化UPS主机1台，额定容量≧200KVA(含2个50KVA功率模块；单柜可用50KVA功率模块随时扩展200KVA) 所有模块均支持在线热插拔操作；配套电池柜、电池连接线及安装辅材。

- 交流输入电压：380V/400V/415V【304～485V(不降额)； 138～304V（40%～100%负载之间线性降额）】

- 输入功率因数：≥0.99;输入频率：40Hz～70HZ;输入总谐波失真：<3%；

- 旁路输入电压范围：-60%～+25%（可设置）

- 输出电压：380V±1%； 输出频率：50Hz/60Hz±0.25%;

- 输出功率因数：1；输出波形失真度≤1%（阻性负载）; ≤3%（非线性负载）

- 过载能力：110%时，60分钟后转旁路；150%时，1分钟后转旁路；

- 面板采用大触摸屏LCD显示，屏幕应不小于7英寸，可显示UPS的运行参数、不少于10000条历史记录和整机工作状态；为避免误操作、UPS面板的开关机键设计应采用防误操作设计。

- 主机具备智能电池充放电管理功能，电池温度补偿功能和电池定期(90或180天放电/冲电)自动测试功能。保证电池的激活和持久，延长电池组使用寿命。（提供国家级证书佐证）；

- 主机可根据需求通过LCD屏设置电池节数，电池组数，电池容量，充电速率以及温度补偿系数等关键充电参数。电池组的电池节数可以在30~46节任意双数配置。

- 先进的DSP数字化控制技术，整流和逆变采用双DCP控制。

- UPS电源在生产过程中所使用的电子元器件通过有害物质过程管理认证（提供证书予以证明）

13.在低负载下保持高效率，保障客户UPS在20%-40%的低负载率段也可高效运行。40%负载率下可保持≧94%的高效率；20%负载率下可保持≧94%的高效率。

二、蓄电池技术参数：

1.免维护阀控式密封铅酸蓄电池。

2.蓄电池必须为100%足容量原厂高品质电池。

3.产品工作条件要求：蓄电池产品应能在温度:-10~+50℃条件下工作。

4.蓄电池安全阀开阀压力应满足范围:10~25kPa，闭阀压力应满足范围:10~20kPa；

5.密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于 95%；

6.容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于96%；

7.容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3.5%；

8.电池间连续压降：5.5I10放电条件下，△U应≤6mV；

9.电池设计寿命10年，质保≧3年，如在质保期内损坏，投标方须承诺免费更换。

10.每单组蓄电池要求配置1个电池直流开关，直流开关大小由投标方根据放电电流大小自行配置。

11.要求为蓄电池配置电池柜，电池柜要求为冷轧钢喷塑电池柜。